Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

2014-023-ЕСКДКиУ.ПЗ

Разраб.

Осененко С.П.

Провер.

Синюков Ю.А.

Н. Контр.

Баурова Е.Д.

Гл. инженер

Лутовинин А.В.

Диспетчеризация AC1, АС2, АС3 водозаборного узла №2 по адресу: МО, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Инженерная.

Автоматизация и автоматизация

Лит.

Листов

16

ООО «МНПП «САТУРН»

Оглавление

1.	Основание для разработки	2

2.	Исходные данные для проектирования	2

3.	Краткая характеристика объекта	2

4.	Основные проектные решения	3

5.	Система автоматизации и диспетчеризации	3

5.1.	Краткая характеристика системы	3

5.2.	Назначение системы	4

Система диспетчеризации ВЗУ осуществляет:	4

6.	Технические решения	4

6.1.	Структура системы	4

6.2.	Состав системы	5

6.3.	Применяемое оборудование	6

7.	Перечень контролируемого оборудования, контролируемые параметры	8

8.	Автоматическая передача тревожной и аварийной информации на автоматизированное рабочее место оператора	9

9.	Кабельная сеть	10

10.	Электропитание и заземление	10

11.	Порядок монтажа системы автоматики диспетчеризации	11

12.	Монтаж оборудования и электропроводов	11

13.	Регламентные работы	11

14.	Технические характеристики оборудования	12

14.1.	Блок контроля датчиков с радио-интерфейсами GSM/GPRS	12

14.2.	Контроллер	12

14.3.	Блок БПДД-Е	13

14.4.	Электродница (на 2 электрода)	13

14.5.	Датчик температуры герметичный с кабелем ТД-2	13

14.6.	Датчик давления S-10	14

14.7.	Счетчик воды ультразвуковой «ИРВИКОН СВ-200» Ду 100 мм

14.8.	Извещатель охранный оптико - электронный инфракрасный пассивный PATROL-201PET	15

14.9.	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20/Б2П	15

14.10.	Извещатель пожарный дымовой оптико – электронный ИП 212-58 (ECO-1003)	15

14.11.	Счетчик Меркурий 230 AR-03 R	15

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2014-023-ЕСКДКиУ.ПЗ

Основание для разработки

В объем настоящего проекта входит разработка рабочих чертежей и документации по выполнению работы «Восстановление работоспособности системы управления для водозаборного узла  №2» по адресу: МО, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Инженерная.

# Исходные данные для проектирования

Техническое решение разработано на основании технического задания на разработку проектной документации, выданного Заказчиком. Получены исходные данные:

- техническое задание от заказчика;

- архитектурно-планировочные решения объекта;

- информация об оборудовании, установленном в помещениях ВНС и павильонах скважин, предоставленная Заказчиком.

Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами,  правилами и стандартами, а также территориальными нормами и удовлетворяет требованиям по охране окружающей среды.

Проект соответствует требованиям действующих нормативных документов:

- Правила устройства электроустановок, 7-е изд.

- СНиП 3.05.07-85. Системы автоматизации.

- СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

- РМ-2798. Инструкция по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства.

- Руководства по эксплуатации приборов учета.

- СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты.

# Краткая характеристика объекта

Объект проектирования представляет собой территориально распределенные водозаборные сооружения (далее ВЗУ) на артезианских скважинах в количестве 3 штук и здание водонасосной станции 2-го подъема (далее ВНС) с диспетчерским пунктом, которые являются частью районной системы водоснабжения. Два из трёх павильонов сгруппированы в пары, соединенные действующими кабельными системами. Из артезианских скважин вода поднимается с глубины при помощи погружных насосов, передается от скважин в общую накопительную ёмкость расположенную на территории ВНС, фильтруется, поступает в два резервуара чистой воды   и далее поднимается к потребителям по двум водоводам.

В помещении диспетчерской водонасосной станции 2-го подъема имеется шкаф управления насосной станцией и шкаф с частотным приводом насосов.

Каждый из трёх павильонов  скважин оборудован погружным насосом, шкафом управления насоса и двумя обогревателями по 1 кВт каждый.

Диспетчерский пункт расположен в помещении водонасосной станции 2-го подъема, по адресу: Московская область, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Инженерная.

Павильоны скважин ВЗУ расположены по адресам:

- Скважина № 1 МО, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. .

- Скважина № 2 МО, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. .

- Скважина № 3 МО, N – 55 гр. 49,513 мин.; E – 037 гр. 05,161 мин.; высота – 141 м.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2014-023-ЕСКДКиУ.ПЗ

Основные проектные решения

Проект работ по выполнению «Диспетчеризация AC1, АС2, АС3 водозаборного узла №2» состоит из двух подразделов:

- Автоматизация и диспетчеризация.

- Электромеханическая часть. Замена морально устаревшего оборудования ВНС скважин №№ 1, 2, 3.

# Система автоматизации и диспетчеризации

### Краткая характеристика системы

На объекте предполагается создание системы автоматизации и диспетчеризации водозаборного узла  №2 на базе оборудования производства ООО «МНПП «Сатурн».

Создаваемая система осуществляет контроль и управление следующих параметров в водонасосной станции 2-го подъема:

Диспетчеризация:

- подъемные насосоы (5 штук), P103А, Р103B, Р103C, Р103S1, Р103S2;

- работа - останов

- авария-норма

- режим работы автомат-ручной

- пуск-стоп

- насосоы системы фильтрации (4 шт), P101А, ), P101B), P101S1), P101S2;

- работа - останов

- авария-норма

- режим работы автомат-ручной

- пуск-стоп

- Состояние фильтров (8 шт.) по датчикам перепада давления VEGA BAR;

- авария-норма

- Состояние пожарной задвижки (1шт.)

- открыта-закрыта

- Измерение давления воды на двух выходах трубопроводов (2 шт.);

- Аналоговый датчик 0-10 бар 4-20mA

- Измерение уровня воды в трех резервуарах (3 шт.) (мониторинг уровня в резервуарах осуществляется датчиками гидростатического).

- Аналоговый датчик 0-100% 4-20mA

- Измерение расхода подачи воды в городскую сеть (1 шт.)

- Аналоговый датчик 0-100 м3/ч  4-20mA

Охранной сигнализации:

- состояние люков накопительных резервуаров (12шт) (открыт/закрыт);

Пожарная сигнализация

- датчики дыма в помещениях ВНС2 (20шт) (норма/пожар/неисправность)

На каждой из трёх скважин контролируются следующие технологические параметры:

1. Диспетчеризации:

- контроль работы и управление  погружных насосов;

- измерение давления воды на выходе;

- измерение температуры в помещении;

- управление двумя нагревателями павильона по 1 кВт;

- технический учет объема воды;

- протечка воды в павильоне;

- параметры выходного напряжения;

- параметры тока;

- технический учет электроэнергии.

2. Охранной сигнализации:

- состояние входной двери (открыта/закрыта);

- обнаружение проникновения в помещение павильона ВЗУ (датчик движения);

3. Пожарной сигнализации - состояние дымовых извещателей.

### Назначение системы

### Система диспетчеризации ВЗУ осуществляет:

- дистанционный контроль параметров BНС2;

- дистанционное управление насосным оборудованием BНС2;

- дистанционный контроль параметров AC1, AC2,AC3;

- дистанционное управление насосным оборудованием скважин;

- дистанционное управление двумя нагревателями павильона по 1 кВт;

- ручное управление двумя нагревателями павильона по 1 кВт;

- формирование сообщений диспетчеру об аварийном отклонении контролируемых параметров от нормального значения AC и ВНС;

- ведение базы данных изменений контролируемых параметров за период функционирования системы;

- технический учет потребленной воды, электрической энергии;

- отображение на основной мнемосхеме параметров системы;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2014-023-ЕСКДКиУ.ПЗ

формирование электронной отчетности (сводки, отчеты, графики) о функционировании контролируемого оборудования.

# Технические решения

### Структура системы

### Для сбора информации и управления оборудованием в каждый павильон ВЗУ и в помещение водонасосной станции 2-го подъема (диспетчерский пункт) устанавливаются специализированные шкафы диспетчеризации и датчики, расходомеры и другие устройства, необходимые для контроля технологического процесса.

Два из трёх павильонов ВЗУ сгруппированы в пары. Это павильоны скважин AC2 – AC3. Павильоны в паре связаны между собой существующими кабельными соединениями. В паре используется техническое решение с одним контроллером БКД-ПК-RF (AC3). Первый павильон так же оснащён блоком БКД-ПК-RF, но не имеет подчинённой пары. Описание системы диспетчеризации представлено на рисунке 1.

Информационная связь в паре производится через специализированный блок БКД-UPS по существующим кабельным линиям. Для сохранения работоспособности системы диспетчеризации при пропадании электропитания ~220 вольт блоки БКД-UPS подключены к аккумуляторным батареям. Заряд аккумуляторных батарей производится автоматически блоком  БКД-UPS от сети ~220 вольт.

Контроллер щитов диспетчеризации БКД-ПК-RF осуществляет сбор информации о состоянии объекта при помощи датчиков и формирует управляющие оборудованием сигналы, а так же осуществляет передачу информации о состоянии объекта на сервер системы диспетчеризации «Сервер LanMon».  Блок БКД-ПК-RF оснащён GSM модемом для работы с сервером системы и выполняет функции связи с сервером для обоих павильонов пары. Такое техническое решение позволяет сократить стоимость эксплуатации (оплата GSM связи).

Возможные проблемы дистанционной передачи информации решены с применением резервного IRZ GSM  модема  ES90iT (3G) 3G/EDGE/GPRS.

Для обеспечения работы контроллера БКД-ПК-RF и резервного модема  требуется 2 SIM – карты с подключенной услугой передачи данных через интернет GPRS.

Система диспетчеризации ВЗУ построена по технологии «клиент-сервер»: значения контролируемых параметров оборудования ВЗУ и ВНС поступают на сервер системы.

На сервере системы диспетчеризации «Сервер LanMon» осуществляется обработка данных, их архивирование. Данные от контроллера БКД-ПК-RF передаются на сервер с использованием защищенного шифрованного соединения VPN (Виртуальная частная сеть).

Программа АРМ, устанавливаемая на компьютеры в диспетчерской ВНС и ЦДП, так же подключается к серверу и «получает» все необходимые данные о состоянии контролируемых параметров системы диспетчеризации. АРМ диспетчера ВНС и ЦДП служат для отображения информации, полученной от шкафов диспетчеризации ВЗУ и ВНС, в удобном для оператора виде на графической карте, оперативного управления системой, выдачи тревожных сообщений, построения графиков и таблиц, архивирования, формирования отчетов и сводок. Программа АРМ (2 шт.) устанавливается в диспетчерской ВНС и ЦДП на персональный компьютер c операционной системой Windows.

### Состав системы

### Система диспетчеризации АС (артезианской скважины) включает в себя следующие компоненты:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2014-023-ЕСКДКиУ.ПЗ

Система диспетчеризации:

- Шкафы диспетчеризации, устанавливаемые в каждом водозаборном узле (павильоне);

- Счетчик воды ИРВИКОН или US800 RS-485 MODBUS (с интерфейсом RS-485);

- Датчик давления S-10, 0…6 bar 4..20 мА WIKA, G=1/2;

- Датчик температуры герметичный с кабелем ТД-2;

- Электродница (на 2 электрода);

- Счетчик Меркурий 230 AR-03 R 5-7,5A 3ф;

- Охранная система:

- Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/Б2П;

- Извещатель охранный оптико - электронный инфракрасный пассивный PATROL-201PET;

- Пожарная сигнализация - извещатель пожарный дымовой оптико - электронный ИП 212-58 (ECO-1003).

Система диспетчеризации ВНС2 включает в себя следующие компоненты:

- Система диспетчеризации:

- Шкаф диспетчеризации, устанавливаемый в помещении диспетчерской в здании ВНС.

- Коммутатор Ethernet с системой резервирования

- Компьютер автоматизированного рабочего места АРМ диспетчера (устанавливается в помещении диспетчерской ВНС), подключаемый к сети Internet (подключается по отдельному проекту).

### Применяемое оборудование

Технические характеристики используемого оборудования приведены в пункте 15

##### Система  диспетчеризации АС

Шкафы диспетчеризации (2 штуки), устанавливаемые в водозаборном узле (павильоне) связанные с сервером системы по каналу сотовой связи GSM GPRS включают в себя:

- БКД-ПК-RF Блок контроля датчиков с радио-интерфейсами GSM/GPRS;

- БКД-UPS Блок контроля датчиков с функцией бесперебойного питания;

- Аккумуляторную батарею резервного питания (2 шт.);

- IRZ GSM модем ES90iT (3G) 3G/EDGE/GPRS модем (резерв);

- GSM антенну (2 шт.);

- Переходник интерфейсов RS-232 - RS-485.

Шкаф диспетчеризации выполнен в  навесном металлическом шкафу AE 1045500 IP54 (400х500х210мм).

Шкафы диспетчеризации (1 шт.), устанавливаемые в водозаборном узле (павильоне) не оборудованном  GPRS связью, включают в себя:

- БКД-UPS Блок контроля датчиков с функцией бесперебойного питания линии СОС-95,

- Переходник интерфейсов RS-232 - RS-485 (2 шт.).

Шкаф диспетчеризации выполнен в навесном металлическом шкафу AE 1045500 IP54 (400х500х210мм).

В шкафах диспетчеризации ВЗУ используется пускозащитная арматура: автоматические выключатели серии ВА47-29, контактор КМ1 -  В7-40-00 9A 220В 50Гц, реле промежуточное К2 - РЭК 78/4 3А 24В DC,  реле промежуточное К1 - РЭК 78/4 3А 220В АC.

Шкаф управления погружным насосом (скважина) формирует сигналы о состоянии насоса «Работа», «Режим работы» вида «сухой контакт». Для формирования сигнала «Авария», в шкаф диспетчеризации устанавливается реле промежуточное К2. Сигналы

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2014-023-ЕСКДКиУ.ПЗ

состояния насоса поступают от шкафа управления погружным насосом, на дискретные входы контроллера БКД-UPS, установленного в шкафу диспетчеризации.

Шкафы диспетчеризации АС обеспечивают ручное и автоматическое управление погружным насосом скважин. Переключение режимов управления насосов осуществляется с помощью 3-х позиционного переключателя S2, который устанавливается на лицевой панели шкафа диспетчеризации АС и имеет три положения: «Вкл.», «Откл.» и «Дистанция».

Шкафы диспетчеризации позволяют по запросу из диспетчерской осуществить пуск или останов насосного агрегата установленного в скважине павильона.

Счетчики воды ИРВИКОН или US800 RS-485 MODBUS (с интерфейсом RS-485) подключаются к переходнику интерфейсов RS-232 - RS-485. При отсутствии сигнала от счетчика воды более 1 минуты при включенном насосном агрегате происходит его выключение и перевод в режим «стоп».

На основании данных с датчика температуры ТД-2 (подключаются к блоку БКД-UPS) система диспетчеризации поддерживает номинальную температуру внутри павильона путём включения или отключения двух электрических нагревателей, расположенных  в павильоне. Для включения нагревателя используется магнитный пускатель КМ1. Требуемое значение температуры задается на АРМ системы диспетчеризации. В случае аварии формируется тревожное извещение для диспетчера.

На основании данных с Электродниц (на 2 электрода) подключаемых к блоку БКД-UPS система диспетчеризации контролирует затопление павильонов ВЗУ. В случае затопления формируется тревожное извещение для диспетчера.

Счетчик Меркурий 230 AR-03 R 5-7,5A 3ф (с интерфейсом RS-485) подключаются к переходнику интерфейсов RS-232 - RS-485, для контроля параметров электроснабжения:

- параметры выходного напряжения;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2014-023-ЕСКДКиУ.ПЗ

параметры тока;

- технический учет электроэнергии.

Система диспетчеризации ВНС.

Шкаф диспетчеризации,  устанавливаемый в ВНС включает в себя:

- БКД-UPS Блок контроля датчиков с функцией бесперебойного питания;

- БИУ-DIN (2шт.)  Блок контроля 8 входов типа «Сухой контакт» и 8 оптических реле для управления насосами

- КТД-DIN (2шт.)  Блок контроля 16 входов типа «Сухой контакт»

Шкаф диспетчеризации выполнен в  металлическом навесном корпусе  AE 1045500 IP54 (600х600х210мм).

Шкаф диспетчеизации ВНС контролирует сигналы о состоянии насосов «Работа», «Авария» «Режим» типа «сухой контакт» и выдает управляющие сигналы «Пуск-Стоп»  Сигналы состояния датчиков давления и расхода поступают по интерфейсу 4-20мА  параметров насосной станции поступают от шкафа управления насосами по RS-485 интерфейсу на блок БПДД-Е №1. Сигналы состояния частотного привода управления насосами поступают от шкафа с частотным приводом по RS-485 интерфейсу на блок БПДД-Е №2. Блоки БПДД-Е установлены в шкафу диспетчеризации. В случае аварии формируется тревожное извещение для диспетчера.

##### Система охранной сигнализации

Система охранной сигнализации (далее ОС) павильонов ВЗУ предназначена для оповещения о несанкционированном проникновении в охраняемые помещения с указанием места и времени срабатывания системы ОС. Входы в помещения ВЗУ должны быть технически укреплены. При срабатывании системы охранной сигнализации в помещение операторов на АРМ диспетчера ВНС и ЦДП выводится звуковое и текстовое сообщение с указанием места проникновения. Постановка/снятие на охрану объекта осуществляется на АРМ диспетчера щелчком мыши по соответствующей пиктограмме.

Организация охранной сигнализации ВЗУ – адресная. Блокировке подлежат:

- дверные проемы – на «открывание» (магнитоконтактные извещатели ИО 102-20/Б2П);

- локальные объемы – на «проникновение» (извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный PATROL-201PET);

Магнитоконтактные извещатели устанавливаются на каждый блокируемый элемент (двери) открытым способом.

Помещение ВНС насосов 2-го подъема охранной сигнализацией не оборудуется в связи с круглосуточным пребыванием дежурного персонала в помещении диспетчерской.

Охранная сигнализация установлена только на люки накопительных резервуаров

Магнитоконтактные извещатели устанавливаются на каждый блокируемый элемент (люк) открытым способом.

##### Система пожарной сигнализации

Пожарная система  помещений ВЗУ и ВНС обеспечивает раннее обнаружение пожара и выдает адресные сигналы на АРМ диспетчера ВНС и ЦДП для оповещения о пожаре. Система пожарной сигнализации  обеспечивает:

- контроль  появления дыма в помещениях ВЗУ;

- формирование тревожного сообщения при срабатывании пожарного извещателя на оснащаемом объекте;

- сбор и обработка информации о пожаре, неисправности от пожарных извещателей;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2014-023-ЕСКДКиУ.ПЗ

мониторинг оборудования проектируемой системы пожарной сигнализации в автоматическом режиме с АРМ оператора, с формированием и передачей сообщения в случае возникновения неисправности.

Для контроля павильонов ВЗУ и помещений ВНС используется извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-58 (ECO-1003) (база Е1000R) с монтажным комплектом для влажных помещений WB-1.

Расстановка пожарных извещателей системы произведена в соответствии с действующими нормативными документами (СП 5.13130.2009)

##### Автоматизированное рабочее место оператора

Автоматизированное рабочее место оператора состоит из персонального компьютера и специализированного программного обеспечения – программы, работающей под управлением операционной системы Windows XP. Автоматизированное рабочее место создается с использованием SCADA системы «LanMon» с возможностью последующей модернизации функциональных возможностей АРМ.

# Перечень контролируемого оборудования, контролируемые параметры

| Тип установленного блока, место установки | Тип подключенного к блоку оборудования | Контролируемые параметры | Место установки подключенного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок БКД-ПК-RF ВЗУ №1, 3(ШД*) | Счетчик воды ИРВИКОН или US800 RS-485 MODBUS | -Расход воды АС 1, ..... -Расход воды АС 3 | Помещение скважин №1-3 |
| Блок Переходник 232-485, ВЗУ №2 (ШД*) |  |  |  |
| Блок БКД-UPS Помещение скважины №1-3 (ШД*) | Датчик давления S-10, , 6 bar 4..20 мА WIKA, G1/2 | -Давление в сети Н1; ... -Давление в сети Н3; | Помещение скважин №1-3 (Н1-Н3), помещение насосов 2-го подъема (ПН1-ПН2) |
|  | Датчик температуры герметичный с кабелем ТД-2; | -Температура воздуха в ВЗУ 1 .... -Температура воздуха в ВЗУ 3 | Помещение скважин №1-3 |
|  | Контроль ШУ насосов №1-3 ВЗУ | -Работа Н1; -Авария Н1; -Режим работы (М-0-А) Н1 ..... | Помещение скважин №1-3 |
|  | Управление работой насосов ШУ №1-3 ВЗУ | Вкл./отключение Н1 .... Вкл./отключение Н3 |  |
|  | Электродница на 2 электрода | - Контроль затопления помещения в ВЗУ 1 ........ - Контроль затопления помещения в ВЗУ 3 | Помещение скважин №1-3 |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-58 (2шт) | -Наличие дыма в ВЗУ1, ... -Наличие дыма в ВЗУ3. | Помещение скважин №1-3 |
|  | Извещатель охранный PATROL-201PET | -Проникн. в ВЗУ 1, .. -Проникн. в ВЗУ 3 | Помещение скважин №1-3 |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/Б2П | -Открытие входной двери 1, .. -Открытие входной двери 3 | Помещение скважины №1-3 |
| Блок Переходник 232-485, ВЗУ №1-3 (ШД*) | Контроль Счетчика Меркурий 230 AR-03 R | -параметры выходного напряжения С1; -параметры тока С1; -технический учет электроэнергии С1. ....... -параметры выходного напряжения С3; -параметры тока С3; -технический учет электроэнергии С3. | Помещение скважины №1-3 |
| Блок БИУ DIN №2 помещение диспетчерской (ШД*) | Контроль насосов Сетвых, фильтрационных и воздушных | - Работа ; - Авария ; - Режим работы ; - Управление; | Помещение диспетчерской (ШД) |

* ШД - шкаф диспетчеризации

**Подробное описание блоков системы диспетчеризации и охранной системы см. на сайте компании ООО «МНПП «Сатурн» http://www.mnppsaturn.ru

# Автоматическая передача тревожной и аварийной информации на автоматизированное рабочее место оператора

Данным проектом предусмотрен вывод информации системы диспетчеризации, охранной и пожарной системы ВЗУ и ВНС в систему мониторинга «LanMon» с использованием мобильной GSM связи по протоколу GPRS.  Передачу данных из ВЗУ выполняет:

- основной канал - блок БКД-ПК-RF, установленный в шкафу диспетчеризации в 2-х помещениях ВЗУ;

- резервный канал - IRZ GSM модем ES90iT (3G) 3G/EDGE/GPRS модем с интерфейсами  RS-232 и USB, установленный в шкафу диспетчеризации в 2-х помещениях ВЗУ;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2014-023-ЕСКДКиУ.ПЗ

Информация о работе оборудования AC1-AC3 передается центральный сервер системы расположенный на ВНС-1. Автоматизированное рабочее место диспетчера ВНС-2 получает информацию от центрального сервера.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2014-023-ЕСКДКиУ.ПЗ

Информация о работе оборудования ВНС-2 поступает на локальный компьютер, а затем транслируется на центральный сервер. Таким образом, достигается единство системы, и все дополнительные АРМ на переносных компьютерах получают полную информацию о работе ВНС-1 и ВНС-2.

Для передачи данных по GPRS - каналу необходимо заключить договор с двумя оператороми сотовой связи МТС и МЕГАФОН на предоставление услуги передачи данных по протоколу GPRS.

Для обеспечения безопасности передачи данных используется шифрованное соединение по технологи OpenVPN. Служба сервера OpenVPN размещена на центральном сервере ВНС-1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2014-023-ЕСКДКиУ.ПЗ

Кабельная сеть

В помещениях ВЗУ при разводке кабелей системы диспетчеризации использовать трубы гофрированные ПВХ (прокладываются открыто по стенам с креплением  скобами).

В помещении ВНС при разводке кабелей системы диспетчеризации использовать трубы гофрированные ПВХ (прокладываются открыто по стенам с креплением  скобами).

Подключение силового оборудования (ШУ насоса, обогреватель) производить кабелем ВВГ сечением 1,5 мм кв (3х1,5).

Для подключения датчиков давления S-10, 0…6 bar WIKA использовать экранированный кабель МКЭШ 2х0,5.

Подключение охранных и пожарных извещателей производить кабелем ParLan U/UTP1 1х2х0,52 мм cat 5e нг (А) -HF .

Подключение сигналов контроля шкафов автоматики насосов производить кабелем  UTP 4х2х0,5 мм  категория 5е ПВХ (General Cable Испания).

# Электропитание и заземление

Электропитание оборудование системы учета выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ), осуществить от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Цепь питания оборудования системы диспетчеризации монтировать кабелем ВВГ 5х2,5 от ВРУ с выделением в отдельную группу и установкой автомата. Кабель проложить в гофротрубе ПВХ. Работоспособность оборудования системы диспетчеризации сохраняется в течение 8  часов при пропадании электропитания на АС и 20 минут для работы компьютера.

Заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, гл.1.7), СНиП 3.05.06.85 "Электротехническое устройства", требованиями ГОСТ 12.1.30-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями «Инструкция по выполнению сети заземления в электроустановках» - СН 102-76.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2014-023-ЕСКДКиУ.ПЗ

Порядок монтажа системы автоматики диспетчеризации

Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж.

Монтажно-наладочные работы начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 111-4-80 и акта входного контроля. При работе с электроинструментом необходимо обеспечить выполнение требований ГОСТ 12.2.013-87.

# Монтаж оборудования и электропроводов

Монтаж и подключение оборудования диспетчеризации должны выполняться специализированной организацией, имеющей лицензию Ростехнадзора.

К монтажу допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации, аттестованные в установленном порядке на право работ до 1000В и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

Монтажная организация должна перед работами ознакомиться с проектом и изучить применяемое оборудование. Организациям, которые ранее применяли это оборудование, достаточно изучить только проект.

Оборудование допускается к установке после проведения входного контроля с составлением акта по установленной форме.

Монтаж необходимо осуществлять в определенной последовательности:

- проверка закладных труб на сквозной проход провода;

- осуществить крепление коробов и труб ПВХ в местах указанных в проекте;

- произвести монтаж проводов;

- произвести установку шкафов диспетчеризации;

- произвести установку всех адресных устройств и их подключение;

- произвести установку приемно-контрольных приборов и источников питания,

подключить все оборудование;

- подключить информационную линию;

- произвести программирование оборудования, оборудованию присвоить адрес;

- проверить правильность создания логики управления и работоспособность системы.

К монтажу и обслуживанию системы допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале.

При производстве монтажных работ соблюдать требования СНиП 111-4-80 ''Техника безопасности в строительстве'', ''Правила эксплуатации установок потребителей'', ''Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора ''.

При работе с электроустановками вывешивать предупредительные плакаты. Электромонтажные работы в действующих установках производить только после снятия напряжения.

Пусконаладочные работы следует проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06.

# Регламентные работы

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР), должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом документации заводов изготовителей и сроками проведения ремонтных работ, специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.

Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию и плановому техническому ремонту системы. Проведение указанных выше работ осуществляют: слесарь электрик 4-го разряда – 1 чел. и электромонтёр 5-го разряда –  1 чел.

# Технические характеристики оборудования

### БКД-ПК-RF Блок контроля датчиков с радио-интерфейсами GSM/GPRS

Контроллер БКД-ПК-RF предназначен для работы в системах автоматизации в качестве мастер-устройства первичного уровня ЕАСДКиУ и обеспечивает получение по интерфейсам RS-485,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2014-023-ЕСКДКиУ.ПЗ

RS-232 информации от счетчиков учета водо- и энергоресурсов и прочего оборудования ЕАСДКиУ, управление оборудованием сети диспетчеризации и его связи со SCADA-системой LanMon по сетям Ethernet и сетям мобильной связи GSM с поддержкой протокола GPRS. Контроллер БКД-ПК-RF функционально включает в себя одноплатный промышленный компьютер с операционной системой Linux, модем GSM.

Основные технические характеристики

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип микропроцессора | ARM920T |
| 2 | Тактовая частота микропроцессора, МГц | 180 |
| 3 | Объем оперативной памяти, Мбайт | 64 |
| 4 | Объем постоянной памяти, Мбайт | 256-4000 |
| 5 | Объем памяти для загрузчика и ядра операционной системы, Mбайт | 4 |
| 6 | Внешние информационные интерфейсы (количество портов) | RS-232(2), RS-485(1), Ethernet 100BASE-TХ(1), радиоканал 433 МГц FSK (1), GSM (1), USB-2 Slave (1) |
| 7 | Сетевые протоколы | FTP, Telnet, GPRS |
| 8 | Операционная система | Linux 2.6.20 |
| 9 | Период опроса адресных устройств, с | 1 |
| 10 | Рабочий диапазон напряжения питания сети переменного тока 50 Гц, В | 187 – 242 |
| 11 | Потребляемая мощность от сети питания, ВА, не более | 4,5 |
| 12 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP20 |

### Контроллер БКД-UPS

Контроллер БКД-UPS с резервным источником питания 24В совместно с контроллером БКД-ПК-RF используется для диспетчеризации водозаборных скважин.

Контроллер БКД-UPS позволяет подключать датчик затопления Э1 водозаборного узла, контролировать три универсальных дискретных входа шкафа управления насосами и три аналоговых универсальных входа для датчиков давления и температуры. БКД-UPS является мастер-устройством системы и предназначен для считывания состояния адресных блоков системы, по информационно-питающей линии связи ИПЛ, дальнейшей передачи информации по интерфейсу RS-232 в управляющий контроллер БКД-ПК-RF, управления адресными блоками посредством команд управляющего контроллера, а также для электропитания адресных блоков по ИПЛ стабилизированным постоянным напряжением 27 В. Логика работы системы, в которой используется БКД-UPS, обеспечивается на уровне управляющего контроллера БКД-ПК-RF, подключенного по интерфейсу RS-232.

Основные технические характеристики

| № | Параметр | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество подключаемых адресных устройств, шт., не более | 255 |
| 2 | Период опроса адресных устройств, с, типовой | 1 |
| 3 | Максимальная длина кабеля ИПЛ | 2000 |
| 4 | Максимальная длина линии связи до датчика затопления, м | 20 |
| 5 | Номинальное выходное напряжение ИПЛ, В | 27 |
| 6 | Выходной ток ИПЛ, А, не более | 1,4 |
| 7 | Размах пульсаций выходного напряжения ИПЛ, мВ, не более | 500 |
| 8 | Номинальное выходное напряжение, В | +5, +12, +27 |
| 9 | Допускаемое отклонение выходного напряжения от номинального значения, %, не более | 10 |
| 10 | Емкость внешней аккумуляторной батареи Pb, Ач | 7,5 |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 2014-023-ЕСКДКиУ.ПЗ 11 | Номинальное напряжение внешней аккумуляторной батареи, В | 12х2 |
| 12 | Максимальное коммутируемое напряжение каналов управления, В, при токе 0,1 А, 50 Гц | 242 |
| 13 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| 14 | Напряжение питания, В, переменного тока 50 Гц | 187 – 242 |
| 15 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 60 |
| 16 | Габаритные размеры, мм, не более |  |
| 17 | Масса, кг, не более | 2 |
| 18 | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 30000 |
| 19 | Средний срок службы, лет | 12 |

### Блок БИУ-DIN

Блок информационно-управляющий БИУ-DIN предназначен для дистанционного включения (выключения) электрооборудования, являющегося активной или индуктивной нагрузкой, а также для контроля состояния электрооборудования по входам «сухой контакт».

Технические характеристики

- 8 входов контроля "сухой контакт"

- 8 выходов управления 220 В; 50 Гц; 0,1 А

- частота опроса входов 2 Гц

- интерфейс ИПЛ, потребление 45 мА

- индикация входов и выходов

- дистанционное обновление программы

- напряжение питания 187 - 242 В

- потребляемая мощность 3 ВА

- степень защиты IP20

- рабочий диапазон +1 ... +50 °С

- габариты 106х90х60

- масса 0,6 кг

- монтаж на DIN-рейку 35 мм

### (на 2 электрода)

Электродница Э1 предназначена для работы в составе блока БКД-UPS для контроля одного уровня жидкости в помещениях павильонов. Степень защиты оболочки IP 66.

Значения уровня жидкости, при достижении которого выдается сигнализация БКД-UPS, определяется высотой установки электродницы Э1 относительно начального уровня жидкости.

### Датчик температуры герметичный с кабелем ТД-2

Цифровой датчик температуры ДТ предназначен для точного измерения температуры окружающей среды.

Основные технические характеристики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон измеряемых температур, С | - 40 ... +125 |
| 2 | Максимальная длина кабеля температурного датчика, м | 10 |
| 5 | Габаритные размеры, мм, не более | 27,5х10х13,5 |
| 6 | Масса, кг, не более | 0,05 |
| 7 | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 30000 |
| 8 | Средний срок службы, лет | 12 |

### Датчик давления S-10

Датчик S-10, 0...6 bar 4..20 мА WIKA, G=1/2", электроразъем М12х1 с ответной частью под L-разъем

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2014-023-ЕСКДКиУ.ПЗ

Основные технические данные и характеристики:
Диапазон Измерений 0-6 бар 
Питание - 8 ... 36В пост. тока
Выходной cигнал - 4–20 мА, двухпроводная схема.
Погрешность - 1,0 %. 
Класс защиты (пылевлагозащита) - IP67, по IEC 60 529/ EN 60 529
Присоединение к давлению - Резьба - G 1/2 , электр. разъем М12х1 с ответной частью под L-разъем. 
Корпус - высокопрочный термостойкий пластик. 
Детали, соприкасающиеся с измеряемой средой - хромониклевая (нержавеющая) сталь. 
Допустимое давление перегрузки - 20 бар 
Давление разрушения сенсора 100 - бар 
Размер под ключ, мм - 22 
Защита электроники (от переполюсовки, перенапряжения и короткого замыкания). 
Детали, соприкасающиеся с измеряемой средой - хромониклевая (нержавеющая) сталь. 
Температура измер. среды: -40...+125 °С. Масса - 70 гр. Выходной cигнал 4–20 мА, двухпроводная схема.

14.7. Погружной преобразователь для измерения уровня гидростатического давления
Модель LS-10

| Диапазоны | 0 … 0.25 бар до 0 … 10 бар избыточного |
| --- | --- |
| Погрешность | 0.5% от диапазона |
| Выходные сигналы | 4…20 мА |
| Присоеднение к процессу | G 1/2 (внутренняя мембрана) - погружной |
| Эл.присоединения | кабель PUR |

### Счетчик воды ультразвуковой «ИРВИКОН СВ-200»

Сотав счетчика Ду 100 мм входит:

электронный блок одноканальный с сетевым питанием (IP-65) 220В,

RS-485, гальваническая развязка аналоговой платы– 1шт.,

ППР (фланцевый) Ду 100 из чугуна c покрытием (IP-65), с формирователем потока, однолучевой, Ру=1,6 МПа – 1шт.,

кабель РК-50 (2 х 20 м),

фильтр сетевой.

Водосчетчик имеет  выходной сигнал RS-485, протокол обмена Modbus
Питание водосчетчика осуществляется  от сети переменного тока 220В.

### Извещатель охранный оптико - электронный инфракрасный пассивный PATROL-201PET

PATROL-201PET предназначен для обнаружения проникновения охраняемого пространства закрытого помещения и формирования сигнала тревоги путем размыкания контактов реле.

Технические характеристики

| Максимальная дальность действия, м | 12 |
| --- | --- |
| Размер зоны обнаружения, м | 12х12, 85 ° |
| Ток потребления, не более, мА | 11,0 |

### Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20/Б2П

Извещатель охранный «ИО 102-20/Б2П» предназначен для блокировки дверных проемов на открывание или смещение для поверхностного монтажа на металлические конструкции.

Технические характеристики

| Расстояние между магнитом и герконом, мм |  |
| --- | --- |
| - при размыкании контактов, более | 65 |
| - при замыкании контактов, менее | 30 |

### Извещатель пожарный дымовой оптико – электронный ИП 212-58 (ECO-1003)

Извещатель пожарный ИП 212-58 предназначен для обнаружения возгораний в помещениях различных зданий и сооружений по увеличению оптической плотности среды при ее задымленности.

Технические характеристики

| Чувствительность извещателя (типовая) | 0,12 дБ/м |
| --- | --- |
| Инерционность срабатывания извещателя | 10 сек |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 2014-023-ЕСКДКиУ.ПЗ Площадь, контролируемая одним извещателем* (при высоте защищаемого помещения до 15 м) | 176,6 м2 |
| Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности | 12000 лк |
| Допустимая скорость воздушного потока | до 20 м/с |
| Диапазон рабочих температур | -30°C +70°C |
| Максимально допустимая относительная влажность | 95% |
| Степень защиты оболочки извещателя | IP40 |
| при использовании монтажного комплекта WB-1 | IP43 |

### Счетчик Меркурий 230 AR-03 R

Счетчики Меркурий 230 AR-03 R предназначены для учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном направлении в трехфазных 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц через измерительные трансформаторы тока или непосредственно с возможностью передачи измерений и накопленной информации об энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам.

Технические особенности Меркурий 230 AR-03 R:

- класс точности 0.5S, 1.0

- интерфейс RS-485;

- измерение параметров сети (I, U, F, P, Q, S, cos fi).

Счетчик обеспечивают считывание через интерфейс  «RS-485» следующих параметров и данных:

- учтённой активной и реактивной энергии прямого направления;

- вспомогательных параметров:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2014-023-ЕСКДКиУ.ПЗ

мгновенных значений (со временем интегрирования 1 с) активной, реактивной и полной мощности по каждой фазе и по сумме фаз; с указанием направления (положения вектора полной мощности);

- действующих значений фазных напряжений и токов по каждой из фаз;

- коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз

- коэффициентов мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием направления (положения вектора полной мощности);

- углов между фазными напряжениями;

- частоты сети.