Последовательный интерфейс поддерживают следующие параметры: скорость

19200 бит/сек., 8 бит данных, 1 стоп-бит, нет контроля четности.

Обмен с прибором ведется по протоколу Modbus RTU. Прибор отвечает на пакеты с широковещательным адресом 0 либо на пакеты с заданным сетевым адресом.

Данные в регистрах имеющие тип  unsigned short и unsigned byte передаются в формате big-endian, т.е для приведения его в формат PC необходимо поменять местами байты.  Данные в регистрах имеющие тип  unsigned long и float передаются в формате full swap, для приведения его в формат PC необходимо поменять местами 4 байта

Прибор поддерживает следующие стандартные функции.

(0x04 hex) Read Input Registers

Запрос:

| Сетевой адрес | Функция 0x04 | Начальный адрес |  | Количество регистров |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | старший байт | младший байт | старший байт | младший байт |  |

Ответ:

| Сетевой адрес | Функция 0x04 | Количество байт данных (Число регистров * 2) | Данные регистров | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ошибка:

| Сетевой адрес | Функция 0x84 | Код ошибки | CRC |
| --- | --- | --- | --- |

| Регистры ввода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес modbus | Название | Тип | Число регистров | Примечание |
| 0 | Год | unsigned char | 1 | Время начала работы |
| 1 | Месяц | unsigned char | 1 |  |
| 2 | День | unsigned char | 1 |  |
| 3 | Часы | unsigned char | 1 |  |
| 4 | Минуты | unsigned char | 1 |  |
| 5 | Секунды | unsigned char | 1 |  |
| 6 | Размер часового архива | unsigned short | 1 | Архив организован в виде кольцевого буфера. Последняя запись храниться перед указателем “Голова” первая в указателе “Хвост”. Количество ячеек на 1 больше размера архива. Глубину архива определяется по формуле Глубина = (Голова>=Хвост) ? (Голова - Хвост) : (Голова - Хвост + Размер + 1) |
| 7 | Хвост часового архива | unsigned short | 1 |  |
| 8 | Голова часового архива | unsigned short | 1 |  |
| 9 | Размер суточного архива | unsigned short | 1 |  |
| 10 | Хвост суточного архива | unsigned short | 1 |  |
| 11 | Голова суточного архива | unsigned short | 1 |  |
| 12 | Размер месячного архива | unsigned short | 1 |  |
| 13 | Хвост месячного архива | unsigned short | 1 |  |
| 14 | Голова месячного архива | unsigned short | 1 |  |
| 15 | Размер журнала | unsigned short | 1 |  |
| 16 | Хвост журнала | unsigned short | 1 |  |
| 17 | Голова журнала | unsigned short | 1 |  |
| 18 | Статус | unsigned char | 1 | 0b – Неисправность 1b – g < 0 2b – g < g_пор 3b – g > g_макс |
| 19 | Ду | unsigned char | 1 |  |
| 20 | Величина тока на выходе | unsigned short | 1 |  |
| 21 | Резерв | char array | 11 |  |
| 32 | Серийный номер прибора | unsigned long | 2 | Серийный номер прибора |
| 34 | Tпит | unsigned long | 2 | Безаварийное время работы, сек |
| 36 | Tраб | unsigned long | 2 | Суммарное время работы, сек |
| 38 | Cи | float | 2 | Вес импульса м3/имп *1 |
| 40 | Длительность импульса | float | 2 | Длительность импульса (мс) |
| 42 | g | float | 2 | Текущий расход м3/ч |
| 44 | g_пор | float | 2 | Порог чувствительности м3/ч |
| 46 | g_макс | float | 2 | Максимальный расход м3/ч |
| 48 | V+ м3 | unsigned long | 2 | Целая часть |
| 50 |  | float | 2 | Дробная часть |
| 52 | V- м3 | unsigned long | 2 | Целая часть |
| 54 |  | float | 2 | Дробная часть |

(0x03 hex) Read Holding Registers

Запрос:

| Сетевой адрес | Функция 0x03 | Начальный адрес |  | Количество регистров |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | старший байт | младший байт | старший байт | младший байт |  |

Ответ:

| Сетевой адрес | Функция 0x03 | Количество байт данных (Число регистров * 2) | Данные из регистров | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ошибка:

| Сетевой адрес | Функция 0x83 | Код ошибки | CRC |
| --- | --- | --- | --- |

| Регистры хранения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес modbus | Название | Тип | Число регистров | Уровень доступа | Диапазон значений | Примечание |
| 40001 | Год | unsigned char | 1 | Настройка | 0…99 | Текущее время прибора устанавливается при записи регистра (Секунды). |
| 40002 | Месяц | unsigned char | 1 | Настройка | 1…12 |  |
| 40003 | День | unsigned char | 1 | Настройка | 1…31 |  |
| 40004 | Часы | unsigned char | 1 | Настройка | 0…23 |  |
| 40005 | Минуты | unsigned char | 1 | Настройка | 0…59 |  |
| 40006 | Секунды | unsigned char | 1 | Настройка | 0…59 |  |
| 40007 | Очистка архива, сброс cчетчиков | unsigned char | 1 | Настройка |  |  |
| 40008 | Сетевой адрес UART | unsigned char | 1 | Работа | 1…254 |  |

(0x10 hex) Preset Multiple Regs

Запрос:

| Сетевой адрес | Функция 0x10 | Начальный адрес |  | Количество регистров |  | Количество байт данных (Число регистров * 2) | Данные регистров | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | старший байт | младший байт | старший байт | младший байт |  |  |  |

Ответ:

| Сетевой адрес | Функция 0x10 | Начальный адрес |  | Количество регистров |  | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | старший байт | младший байт | старший байт | младший байт |  |

Ошибка:

| Сетевой адрес | Функция 0x90 | Код ошибки | CRC |
| --- | --- | --- | --- |

(0x41 hex) Запрос архивных данных

Запрос:

| Сетевой адрес | Функция 0x41 | Тип архивной записи | Направление считывания | Первая страница |  | Количество запрашиваемых страниц | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | младший байт | старший байт |  |  |

Ответ:

| Сетевой адрес | Функция 0x41 | Тип архивной записи | Направление считывания | Следующая страница для запроса |  | Количество считанных страниц | Данные страниц архивов | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | младший байт | старший байт |  |  |  |

Ошибка:

| Сетевой адрес | Функция 0xС1 | Код ошибки | CRC |
| --- | --- | --- | --- |

Тип архивой записи

0 - Часовой архив

1 - Суточный архив

2 - Месячный архив

Направление считывания

0 – Считывание вперед (от первой записи к последней)

1 – Считывание назад (от последней записи к первой)

| Формат страницы архива (часовой, суточный, месячный) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер байта | Параметр | Тип | Длинна | Примечание |
| 0 | Год | unsigned char | 1 | Время архивной записи |
| 1 | Месяц | unsigned char | 1 |  |
| 2 | День | unsigned char | 1 |  |
| 3 | Час | unsigned char | 1 |  |
| 4 | Vитог+ | float | 4 | Объем в прямом направлении за период |
| 8 | Vитог- | float | 4 | Объем в обратном направлении за период |
| 12 | Траб | unsigned long | 4 | Итоговое время работы (мин) |
|  |  |  | 16 |  |