Режим чтения параметров через МОДБАС

Особенности: Новый счетчик был выставлен по умолчанию в режим работы DLT647

Поэтому сначала заходим в настройки через процедуру ввода пароля. Пароль=701

Нажимаем SET. На экране появляется codE

Нажимаем SET. На экране появляется 60

Нажимаем =>. На экране появляется 601

Нажимаем SET. Нажимаем SET. На экране появляется 601

Нажимаем =>. На экране появляется 701

Нажимаем SET. Нажимаем SET.

Мы прошли процедуру пароля

Нажимаем =>

В цикле появляются все параметры которые можно настроить.

И устанавливаем

* Prot=1.n (MODBUS; 1 стоп бит; нет четности)
* Baud=9600 (максимальная скорость)
* Addr=1 (адрес счетчика по умолчанию)

Остальное не трогаем.