Концентратор ККД-8

ЕСАН.426433.002

Назначение

Концентратор ККД-8 предназначен для контроля шлейфов охранной, пожарной сигнализации, приема извещений от охранных и пожарных извещателей, первичной обработки извещений, дальнейшей передаче извещений в контроллер интерфейса СОС-95.

ККД-8 является адресным устройством интерфейса СОС-95 и работает под управлением контроллера интерфейса СОС-95.

Режим работы ККД-8 – непрерывный круглосуточный.

Условия эксплуатации ККД-8:

- температура окружающего воздуха от 0 до плюс 55°С;

- относительная влажность окружающего воздуха до 95% при 30°С, без конденсации влаги.

Основные технические характеристики

Основные технические характеристики ККД-8 приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Количество шлейфов сигнализации (информационная емкость), шт. | 8 |
| Количество извещателей в одном шлейфе, шт., не более | 20 |
| Напряжение электропитания шлейфов при длительности импульса 1мс, периоде следования импульсов 10 мс, В, не более | 5 |
| Ток в шлейфе сигнализации, мА, не более | 1 |
| Максимальная длина шлейфа, м | 100 |
| Тип выхода извещателя | «сухой контакт» |
| Информативность | 6 |
| Сопротивление шлейфа сигнализации (без учета сопротивления выносного элемента), Ом, не более | 100 |
| Сопротивление утечки между проводами шлейфа пожарной сигнализации и между каждым проводом и землей, кОм, не менее | 50 |
| Сопротивление утечки между проводами шлейфа охранной сигнализации и между каждым проводом и землей, кОм, не менее | 20 |
| Длительность нарушения шлейфа охранной сигнализации, при котором формируется тревожное извещение, мс, не менее | 25 |
| Информационный интерфейс | СОС-95 |
| Напряжение питания информационно-питающей линии, В | 10 - 30 |
| Потребляемый ток от информационно-питающей линии, мА, не более | 1,5 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP 54 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 123х137х32 |
| Масса, кг, не более | 0,4 |
| Средняя наработка на отказ для одного шлейфа, ч, не менее | 30000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
| Примечания – - Кабель шлейфа сигнализации должен иметь электрическое сопротивление пары проводящих жил не более 50 Ом на 100 м; погонную емкость не более 100 пФ/м. - Информативность: норма, срабатывание, короткое замыкание, обрыв, вскрытие корпуса, напряжение питания. |  |

Выполняемы функции

ККД-8 обеспечивает выполнение следующих функций:

- подключение пассивных (электроконтактных, магнитоконтактных и др.) извещателей и извещателей с выходом «сухой контакт»;

- подключение извещателей с питанием от отдельного источника и выходом «сухой контакт»;

- прием электрических сигналов от ручных и автоматических охранных и пожарных извещателей, подключенных к шлейфам сигнализации;

- контроль исправности шлейфов сигнализации по всей их длине с автоматическим выявлением обрыва или короткого замыкания в них;

- выключение из контроля любого из шлейфов сигнализации;

- настройку порогов срабатывания шлейфов сигнализации;

- установку режимов работы шлейфа сигнализации;

- контроль за несанкционированным вскрытием корпуса;

- контроль напряжения питания;

- передачу по запросу контроллера СОС-95 тревожных извещений, а также идентификационного номера, номера версии управляющей программы по ИПЛ с использованием алгоритма контроля передачи данных СRC-8;

- сохранение в энергонезависимой памяти настроек при отключении питания.

ККД-8 позволяет в процессе настройки изменять следующие параметры конфигурации:

- адрес интерфейса СОС-95;

- управляющую программу блока;

- пороги порогов срабатывания шлейфов сигнализации.

ККД-8 обеспечивает формирование сообщений для контроллера интерфейса СОС-95 в случае обрыва, короткого замыкания шлейфа сигнализации при помощи установленных дополнительных оконечного Rок 5,6 кОм ±10% и шунтирующего Rш 2,2 кОм±10% резисторов в шлейф сигнализации (рисунок 1).

Рисунок 1

БТС-2 непрерывно контролирует сопротивление шлейфа сигнализации и формирует следующие признаки состояния:

- линия связи исправна, контакты извещателя замкнуты – сопротивление линии от 0,6 до 3,6 кОм;

- линия связи исправна, контакты извещателя разомкнуты – сопротивление линии от 3,6 до 15,2 кОм;

- линия связи не исправна, короткое замыкание – сопротивление линии от 0 до 0,6кОм;

- линия связи не исправна, обрыв – сопротивление линии более 15,2 кОм.

В случае отсутствия цепи контроля состояния линии связи, ККД-8 формирует признак замыкания контактов извещателя при сопротивлении линии менее 5,1 кОм; признак размыкания  - при сопротивлении линии более 5,1 кОм. Текущее состояние шлейфа сигнализации передается по запросу в контроллер СОС-95 по линии ИПЛ.

Габаритные размеры ККД-8 приведены на рисунке 2. Маркировка клемм для подключения внешних цепей приведена на рисунке 3.

Рисунок 2 – Габаритные размеры ККД-8

Назначение контактов разъемов и цепей ККД-8 приведено в таблице 2.

Рисунок 3 – Расположение клемм ККД-8

Таблица 2

| Наименование разъема | Разъем и номер контакта | Обозначение цепи | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Канал 1 | ХТ1 – 1 | Канал 1 | Шлейф сигнализации 1 |
|  | ХТ1 – 2 | Общий | Шлейф сигнализации 1 |
| Канал 2 | ХТ2 – 1 | Канал 2 | Шлейф сигнализации 2 |
|  | ХТ2 – 2 | Общий | Шлейф сигнализации 2 |
| Канал 3 | ХТ3 – 1 | Канал 3 | Шлейф сигнализации 3 |
|  | ХТ3 – 2 | Общий | Шлейф сигнализации 3 |
| Канал 4 | ХТ4 – 1 | Канал 4 | Шлейф сигнализации 4 |
|  | ХТ4 – 2 | Общий | Шлейф сигнализации 4 |
| Канал 5 | ХТ5 – 1 | Канал 5 | Шлейф сигнализации 5 |
|  | ХТ5 – 2 | Общий | Шлейф сигнализации 5 |
| Канал 6 | ХТ6 – 1 | Канал 6 | Шлейф сигнализации 6 |
|  | ХТ6 – 2 | Общий | Шлейф сигнализации 6 |
| Канал 7 | ХТ7 – 1 | Канал 7 | Шлейф сигнализации 7 |
|  | ХТ7 – 2 | Общий | Шлейф сигнализации 7 |
| Канал 8 | ХТ8 – 1 | Канал 8 | Шлейф сигнализации 8 |
|  | ХТ8 – 2 | Общий | Шлейф сигнализации 8 |
| Информационно-питающая линия | XT9 – 1 | + ИПЛ | Плюс ИПЛ (коричневый) |
|  | XT9 – 2 | – ИПЛ | Минус ИПЛ (синий) |
| Информационно-питающая линия (дублирование) | XT10 – 1 | + ИПЛ | Плюс ИПЛ (коричневый) |
|  | XT10 – 2 | – ИПЛ | Минус ИПЛ (синий) |

Схема подключения ККД-8 приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема подключения ККД-8