АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЕАСДКИУ

ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИСТЕМА СОС-95

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Пульт приемо-контрольный с интерфейсом ETHERNET

ППК-Е (версия 2.6)

Дополнение к руководству по эксплуатации

ЕСАН.426449.007РЭ

МОСКВА 2011

Оглавление

Новые функции	3

Клиент DHCP	3

Клиент сервера LanMon	3

Клиент DNS	3

Когда требуется обновление	3

Обновление программного обеспечения	3

Технология работы с сервером «LanMon»	8

Настройка ППК-Е для работы с сервером LanMon	9

Конфигурирование работы с сервером LanMon при помощи программы «RASOS»	9

Отключение функции работы с сервером LanMon	12

Адрес DNS сервера	13

Конфигурирование работы с сервером LanMon при помощи Telnet	13

Конфигурирование ППК-Е через последовательный интерфейс	15

Разрешение/запрещение работы DHCP клиента	17

Каналы сервера LanMon	18

Определение подключения к серверу LanMon по светодиоду	21

Просмотр состояния подключения и списка каналов	21

Отладочный режим работы ППК-Е	22

# Новые функции

Версия 2.6 программного обеспечения блока ППК-Е содержит следующие обновления:

- Клиент DHCP

- Клиент сервера LanMon

- Клиент DNS

## Клиент DHCP

Следует разрешать данную функцию, когда блоку не выделен статический IP адрес. В этом случае блок ППК-Е при включении автоматически получит у DHCP сервера (англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической конфигурации узла) необходимые для работы сетевые настройки.

## Клиент сервера LanMon

Блок ППК-Е может быть клиентом сервера LanMon. В случае разрешения функции работы с сервером LanMon блок формирует исходящее TCP соединение с сервером, выполняет авторизацию, заносить описание и данные каналов и далее передаёт на сервер только изменения собственного состояния. В случае использования данной функции возможна работа блока из локальной офисной или домовой сети без использования внешнего опросчика. Блок ППК-Е поддерживает протокол сервера LanMon v4 «Каналы 2».

## Клиент DNS

Клиентский модуль DNS блока ППК-Е позволяет автоматически определить IP адрес сервера LanMon, в случае, когда в настройках задаётся доменное имя сервера LanMon.

# Когда требуется обновление

Обновление программного обеспечения следует производить, когда требуется хотя бы одна из двух функций:

- Получение сетевых настроек от DHCP сервера

- Непосредственная работа с сервером LanMon без внешней программы-опросчика путём установления исходящего соединения с сервером

Если эти функции не требуются, то нет необходимости выполнять обновление ПО.

# Обновление программного обеспечения

Для обновления программного обеспечения потребуется программное обеспечение «RASOS» версии не ниже 3.41. ПО «RASOS» можно загрузить по следующей ссылке:

ftp:/ftp.mnppsaturn.ru/public/soft/rasos/last_stable/rasos.zip

ВНИМАНИЕ! Обновление ПО блока ППК-Е версией программы RASOS ниже 3.41 приведёт к полной неработоспособности блока и необходимости обновления ПО блока в сервисном центре специальным программатором!

Порядок выполнения обновления ПО блока ППК-Е при помощи программы «RASOS» версии 3.41 и старше:

- Запустить программу «RASOS» и убедится по надписи в заголовке основного окна, что версия не ниже 3.41. Если версия ниже, то необходимо загрузить и установить  ПО «RASOS» с указанного выше адреса.

- Подключить блок ППК-Е к ближайшему сетевому маршрутизатору или непосредственно к компьютеру с программой «RASOS».

- Подать питание ~220 вольт на блок ППК-Е. Рекомендуется запитать ППК-Е от источника бесперебойного питания, т.к. пропадание питания в момент обновления ПО может привести к неработоспособности блока.

- Выполнить поиск блоков ППК-Е, выбрав пункт меню «Приборы/Устройства с интерфейсом Ethernet/ППК-Е» как показано на рисунке ниже:

- В результате откроется окно поиска и в списке найденных блоков появится блок ППК-Е, который необходимо выбрать щелчком левой кнопки мышки:

- Если блок ППК-Е не появился в таблице найденных устройств, то наиболее вероятно, что выключена опция «Broadcast Find» (Широковещательный поиск) в настройках блока. В этом случае следует:

Вариант 1 – если известны сетевые настройки блока ППК-Е:

- Сконфигурировать персональный компьютер в ту же подсеть, что и ППК-Е;

- Подключиться к блоку ППК-Е используя команду «telnet IPADR», где IPADR – это IP адрес блока ППК-Е;

- Изменить настройку «Broadcast Find» на ENABLED при помощи клавиши ‘B’ как показано на рисунке ниже:

Вариант 2 – Сетевые настройки блока ППК-Е неизвестны. В этом случае следует подключиться к последовательному интерфейсу блока и выполнить конфигурирование как описано в разделе «Конфигурирование ППК-Е через последовательный интерфейс» документа «Пульт приемо-контрольный с интерфейсом ETHERNET ППК-Е - Руководство по эксплуатации ЕСАН.426449.006РЭ». Следует включить опцию «Broadcast Find».

Кроме перечисленных вариантов можно выполнить поиск блока ППК-Е по его IP адресу. Для этого:

- Сконфигурировать персональный компьютер в ту же подсеть, что и ППК-Е;

- В окне поиска программы «RASOS» нажать кнопку «Поиск по IP адресу» (показана красным прямоугольником на рисунке ниже) и ввести IP адрес ППК-Е;

Если IP адрес указан правильно и компьютер находится в той же подсети, то блок ППК-Е будет найден:

И можно перейти к обновлению программного обеспечения. Часто для сокращения выражения «обновление программного обеспечения» используется жаргонное выражение «перепрошивка», а файл обновления ПО соответственно называют «прошивка».

- Рекомендуется на время обновления ПО отключить опцию «DHCP клиент».

- Подготовить прошивку – разархивировать из ZIP архива в определённое место.

- Выделить блок в списке найденных (список в нижней части окна).

- Нажать кнопку «Обновить прошивку» (показана красной рамкой на рисунке ниже):

- Указать место расположения файла прошивки:

- Начнётся перепрошивка (обновление ПО) блока ППК-Е. Появится окно индикатора выполнения:

Собственно прошивка будет выполнена в 4 этапа:

- Проверка типа прошивки

- Обновление первой половины прошивки (Выполняется смена прошивки)

- Ожидание завершения перепрошивки

- Обновление второй половины прошивки

Каждый этап сопровождается полным проходом индикатора выполнения. Критичным к пропаданию питания является этап «Ожидание завершения перепрошивки» длительностью около 10 секунд.

- В случае успешной перепрошивки появится соответствующее сообщение:

Данные в таблице поиска будут обновлены

- Закрыть программу «RASOS» - обновление ПО завершено.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения файлов прошивок новых версий следует направить запрос в виде электронного письма на адрес «lanmon@mnppsaturn.ru» с указанием названия организации.

# Технология работы с сервером «LanMon»

Последовательность действий блока ППК-Е по работе с сервером LanMon:

- Устанавливается исходящее TCP соединение по указанному адресу и порту сервера

- Выполняется авторизация заданными логином и паролем

- ППК-Е заносит информацию на сервер о всех возможных каналах

- ППК-Е получает настройки от сервера, указывающие какие каналы следует сделать активными, т.е. какие каналы необходимо посылать на сервер

- Выполняется первоначальная посылка активных каналов

- Далее ППК-Е посылает только изменения активных каналов

- При отсутствии изменений в каналах ППК-Е периодически проверяет наличие связи с сервером и отсутствии восстанавливает утерянное соединение.

Под каналом подразумевается некоторая переменная, изменяющая своё значения в зависимости от состояния блока ППК-Е и его входов.

Особенностью работы по такому TCP соединению является то, что посылаются только изменения состояния канала (например, открывание или закрывание двери). Это позволяет многократно экономить трафик обмена ППК-Е и сервера LanMon.

Другим полезным нововведением является то, что ППК-Е устанавливает именно исходящее соединение на сервер. Это позволяет блоку ППК-Е успешно работать с сервером, расположенным в глобальной сети WAN, хотя сам блок может быть сконфигурирован для работы в локальной сети LAN.

Сервер LanMon может посылать команды управления некоторым каналам, что вызывает определённые изменения в ППК-Е (например, включить или выключить реле управления, поставить зону на охрану и т.д.).

Следует отметить, что используются только каналы, помеченные как «Активные» - это позволяет отключить посылку ненужных данных на сервер.

Более подробно ознакомиться с сервером LanMon можно в документе:

«СЕРВЕР LANMON. Программное обеспечение SCADA-системы LanMon» (РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА).

Далее описана настройка ППК-Е для работы с LanMon и каналы блока, которые могут быть доступны на сервере.

# Настройка ППК-Е для работы с сервером LanMon

Для работы с сервером LanMon следует выполнить настройку ППК-Е, указав необходимые настроечные параметры:

- адрес сервера LanMon

- номер порта сервера LanMon

- логин учётной записи сервера LanMon

- пароль учётной записи сервера LanMon

Эти настройки можно задать одним из трёх способов:

- Конфигурирование ППК-Е при помощи программы «RASOS»

- Конфигурирование ППК-Е при помощи telnet приложения

- Конфигурирование ККД-Е через последовательный интерфейс при помощи терминальной программы

# Конфигурирование работы с сервером LanMon при помощи программы «RASOS»

Конфигурирование с помощью программы «RASOS» возможно, даже если блок ППК-Е содержит неправильные сетевые настройки, но физически расположен в той же локальной сети, что и компьютер с программой «RASOS». Это возможно за счёт использования широковещательного обращения к ППК-Е.

Конфигурирование при помощи программы «RASOS» версии не ниже 3.41 выполняется следующим образом:

- Запустить программу «RASOS» и убедится по надписи в заголовке основного окна, что версия не ниже 3.41. Если версия ниже, то необходимо загрузить и установить  ПО «RASOS» с указанного выше адреса.

- Подключить блок ППК-Е к ближайшему сетевому маршрутизатору или непосредственно к компьютеру с программой «RASOS».

- Подать питание ~220 вольт на блок ППК-Е.

- Выполнить поиск блоков ППК-Е, выбрав пункт меню «Приборы/Устройства с интерфейсом Ethernet/ППК-Е» как показано на рисунке ниже:

- В результате откроется окно поиска и в списке найденных блоков появится блок ППК-Е, который необходимо выбрать щелчком левой кнопки мышки:

- Если блок ППК-Е не появился в таблице найденных устройств, то следует воспользоваться рекомендациями, изложенными в разделе «Обновление программного обеспечения».

- Нажать кнопку «Настройка», показанную красной рамкой на рисунке выше.

- Откроется вкладка «Сетевые настройки» окна настройки блока ППК-Е, показанная ниже:

- В поле «Доступ через Telnet» задать «Логин» - этот текст будет использоваться одновременно как логин telnet подключения и как логин доступа к LanMon серверу. На рисунке поле выделено красной рамкой.

- В поле «Доступ через Telnet» задать «Пароль» - этот текст будет использоваться одновременно как пароль telnet подключения и как пароль доступа к LanMon серверу. На рисунке поле также выделено красной рамкой.

- В поле ввода «Текстовый идентификатор»  задать некоторый текст, связанный с расположением блока – например его адрес «Lesnaja23». Рекомендуется задавать текст латинскими буквами. Данный текст будет использован как префикс имён каналов сервера LanMon.

- Перейти на вкладку «Сервер LanMon» в окне настройки ППК-Е. Вкладка показывается только для ППК-Е версии не ниже 2.6:

- Ввести IP адрес или доменное имя сервера LanMon в поле ввода «IP адрес или имя сервера». Поле выделено красной рамкой.

- Ввести номер порта сервера LanMon в поле ввода «Номер порта сервера». Поле также выделено красной рамкой.

- Все настройки заданы. Для принятия изменений следует нажать кнопку «ОК» в панели нижней части окна. Для отмены нововведений следует нажать кнопку «Отмена».

- Будет выполнен перезапуск блока ППК-Е и начнётся работа с сервером LanMon.

# Отключение функции работы с сервером LanMon

Для отключения работы с сервером LanMon следует задать пустое имя в поле ввода «IP адрес или имя сервера» (см. рисунок ниже) и нажать кнопку «ОК».

# Адрес DNS сервера

Если при настройке сервера указано доменное имя (например, www.mnppsaturn.ru), то будет выполняться процедура разрешения имени сервера – получение IP адреса по его имени. В этом случае блоку ППК-Е нужен доступ к DNS серверу (серверу доменных имён). Блок ППК-Е использует IP адрес DNS сервера, полученный от DHCP сервера, если опция «Разрешить DHCP» включена. Если работа с DHCP сервером запрещена, то блок ППК-Е использует в качестве адреса DNS сервера адрес шлюза, заданный в поле «IP адрес шлюза» на вкладке «Сетевые настройки».

# Конфигурирование работы с сервером LanMon при помощи Telnet

Конфигурирование ППК-Е с помощью приложения telnet выполняется следующим образом:

- Включить ППК-Е и при помощи команды ping убедиться, что блок доступен на данном компьютере.

- Нажать кнопку «Пуск» и выбрать пункт «Выполнить»

- В открывшемся окне ввести текст «telnet 192.168.1.33» (вместо 192.168.1.33 следует задать правильный IP адрес блока ППК-Е) и нажать кнопку «ОК»

- В случае успешного подключения появится окно доступа к блоку ППК-Е:

- Следует ввести логин и пароль доступа к блоку ППК-Е. Блоки ППК-Е поставляются с незаполненными паролем и логином – в этом случае нужно просто нажимать кнопку «ENTER».

- Если логин и пароль введены правильно, то появится окно следующего вида:

- В открывшемся окне нажать кнопку «L» и ввести логин подключения к серверу LanMon.

- Нажать кнопку «P» и ввести пароль подключения к серверу LanMon

- Нажать кнопку «M» и ввести имя или IP адрес сервера LanMon

- Сразу после ввода адреса сервера будет предложено ввести номер порта сервера:

- Если требуется, то включить или выключить функцию работы с DHCP сервером, нажав кнопку «H».

- Для принятия сделанных изменений следует нажать кнопку «R» - будет выполнен перезапуск ППК-Е и начнётся работа с сервером LanMon.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для отключения функции работы с сервером LanMon следует указать пустой адрес сервера или задать нулевой IP адрес: 0.0.0.0

- Заданные логин и пароль используются как для доступа к LanMon серверу, так и для авторизации Telnet доступа.

- Для доступа можно использовать любой Telnet клиент.

- Если в течение одной минуты пользователь не нажимает кнопки, то окно Telnet доступа (или окно терминальной программы) автоматически закрывается и конфигурирование завершается.

- Telnet доступ невозможен, если он запрещен при предыдущем конфигурировании ККД-Е.

# Конфигурирование ППК-Е через последовательный интерфейс

Конфигурирование блока ППК-Е через последовательный интерфейс является удобным способом занесения всех необходимых параметров. При данном способе конфигурирования не проверяется логин и пароль, что позволяет переконфигурировать ППК-Е при утере логина или пароля. Единственным недостатком данного способа конфигурирования является то, что для конфигурирования необходимо находится в непосредственной близости от блока ППК-Е. В качестве терминала можно использовать любую программу, обеспечивающую терминальный доступ к внешнему устройству через последовательный интерфейс (на приведенных далее рисунках использовалась программа «HYPERTERMINAL»).

Порядок выполнения конфигурирования:

- Подсоединить ППК-Е к локальному последовательному порту персонального компьютера в соответствии с рисунком:

- Запустить терминальную программу и установить следующие параметры асинхронного обмена по последовательному порту – число бит – 8, скорость -11520 бод, 1 стоп бит, нет четности, без протокола.

- Замкнуть контакты XT2.2 и XT2.3 перемычкой («TM» и «GND»).

- Подать питание ~220В на блок ППК-Е.

- В терминале появится следующее сообщения, показанное на рисунке ниже:

- Далее следует нажать одну из кнопок, описанных в таблице и изменить выбранный конфигурационный параметр:

Таблица

| Кнопка терминала | Конфигурируемый параметр |
| --- | --- |
| T | Текстовая метка – любые текстовые данные, которые можно использовать для распознавания конкретных блоков при широковещательном поиске. Например – адрес установки блока ППК-Е. Заданный текст будет использоваться в качестве префикса имён для всех каналов, формируемых блоком ППК-Е. |
| L | Логин для подключение к серверу LanMon и идентификации пользователя при обращении к блоку ППК-Е с использованием сетевого терминала Telnet. |
| P | Пароль для подключение к серверу LanMon и для идентификации пользователя при обращении к блоку ППК-Е с использованием сетевого терминала Telnet. |
| M | IP адрес или доменное имя сервера LanMon и порт сервера. Для оключения функции работы с LanMon следует задать пустое имя сервера LanMon или задать нулевой IP адрес: 0.0.0.0 |
| H | Включение/отключение DHCP клиента |
| Q | Завершить конфигурирование и запустить ППК-Е в основной режим |

Для отказа от изменения уже выбранного параметра нажмите кнопку «ESC» на клавиатуре компьютера.

- Следует задать все необходимые параметры

- Завершить конфигурирование нажатием кнопки «Q»

Примечания

- В режиме конфигурирования через последовательный порт сетевой интерфейс блока ППК-Е не работает.

- Если в течение одной минуты пользователь не нажимает кнопки терминальной программы, то конфигурирование автоматически завершается и блок ППК-Е переходит в нормальный режим работы.

- В версии ППК-Е-485 где вместо интерфейса RS-232 установлен интерфейс RS-485 конфигурирование через последовательный интерфейс возможно только через специальный переходник «RS232-RS485».

# Разрешение/запрещение работы DHCP клиента

Блок ППК-Е, начиная с версии 2.6, содержит отключаемую функцию работы с DHCP сервером.

Для разрешения работы DHCP сервера следует при конфигурировании с помощью программы «RASOS» установить переключатель «Разрешить DHCP» как показано на рисунке ниже:

Для запрещения DHCP клиента следует сбросить переключатель «Разрешить DHCP».

Для принятия изменения необходимо нажать кнопку «ОК».

При конфигурировании с использованием Telnet следует включить или отключить данную функцию после нажатия кнопки «H»:

Для завершения настройки следует нажать кнопку «R».

ПРИМЕЧАНИЯ

- Если функция DHCP разрешена (DHCP client: ENABLED), то при включении питания блок ППК-Е получает все необходимые сетевые настройки от DHCP сервера. Следует включать данную функцию только, если DHCP сервер работает. В случае включения данной функции и отсутствии DHCP сервера блок ППК-Е будет недоступен через сетевые интерфейсы и потребуется конфигурация блока через последовательный интерфейс и терминальную программу.

- Блок ППК-Е получает от DHCP сервера IP адрес, маску подсети, адрес шлюза и адрес DNS сервера.

# Каналы сервера LanMon

В таблице ниже приведён список каналов (переменных), посылаемых на сервер:

Таблица – Перечень каналов «тип 2» сервера LanMon

| № | Имя канала | тип | Описание | Аттрибут 5009 | Управление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | text_PPKE_cnt1 | VT_UI4 | Счётчик импульсов канала 1 | 1 | Установка значения |
| 2. | text_PPKE_cnt2 | VT_UI4 | Счётчик импульсов канала 2 | 1 | Установка значения |
| 3. | text_PPKE_cnt3 | VT_UI4 | Счётчик импульсов канала 3 | 1 | Установка значения |
| 4. | text_PPKE_cnt4 | VT_UI4 | Счётчик импульсов канала 4 | 1 | Установка значения |
| 5. | text_PPKE_cnt5 | VT_UI4 | Счётчик импульсов канала 5 | 1 | Установка значения |
| 6. | text_PPKE_cnt6 | VT_UI4 | Счётчик импульсов канала 6 | 1 | Установка значения |
| 7. | text_PPKE_cnt7 | VT_UI4 | Счётчик импульсов канала 7 | 1 | Установка значения |
| 8. | text_PPKE_cnt8 | VT_UI4 | Счётчик импульсов канала 8 | 1 | Установка значения |
| 9. | text_PPKE_di1 | VT_UI1 | Охранный шлейф 1 0=норма 1=сраб. 2=сраб.неиспр. | 5 | Сброс дымовых шлейфов |
| 10. | text_PPKE_di2 | VT_UI1 | Охранный шлейф 2 | 5 | Сброс дымовых шлейфов |
| 11. | text_PPKE_di3 | VT_UI1 | Охранный шлейф 3 | 5 | Сброс дымовых шлейфов |
| 12. | text_PPKE_di4 | VT_UI1 | Охранный шлейф 4 | 5 | Сброс дымовых шлейфов |
| 13. | text_PPKE_di5 | VT_UI1 | Охранный шлейф 5 | 5 | Сброс дымовых шлейфов |
| 14. | text_PPKE_di6 | VT_UI1 | Охранный шлейф 6 | 5 | Сброс дымовых шлейфов |
| 15. | text_PPKE_di7 | VT_UI1 | Охранный шлейф 7 | 5 | Сброс дымовых шлейфов |
| 16. | text_PPKE_di8 | VT_UI1 | Охранный шлейф 8 | 5 | Сброс дымовых шлейфов |
| 17. | text_PPKE_val1 | VT_UI1 | АЦП канала 1 | нет | нет |
| 18. | text_PPKE_val2 | VT_UI1 | АЦП канала 2 | нет | нет |
| 19. | text_PPKE_val3 | VT_UI1 | АЦП канала 3 | нет | нет |
| 20. | text_PPKE_val4 | VT_UI1 | АЦП канала 4 | нет | нет |
| 21. | text_PPKE_val5 | VT_UI1 | АЦП канала 5 | нет | нет |
| 22. | text_PPKE_val6 | VT_UI1 | АЦП канала 6 | нет | нет |
| 23. | text_PPKE_val7 | VT_UI1 | АЦП канала 7 | нет | нет |
| 24. | text_PPKE_val8 | VT_UI1 | АЦП канала 8 | нет | нет |
| 25. | text_PPKE_open | VT_UI1 | Открытие крышки блока: 0-закрыта, 1-открыта | 5 | нет |
| 26. | text_PPKE_ do1 | VT_UI1 | Реле 1: 0-откл, 1-вкл | 5 | Управление реле |
| 27. | text_PPKE_ do2 | VT_UI1 | Реле 2: 0-откл, 1-вкл | 5 | Управление реле |
| 28. | text_PPKE_ do3 | VT_UI1 | Реле 3: 0-откл, 1-вкл | 5 | Управление реле |
| 29. | text_PPKE_ do4 | VT_UI1 | Реле 4: 0-откл, 1-вкл | 5 | Управление реле |
| 30. | text_PPKE_tm | VT_STRING | Ключ Touch Memory | нет | нет |
| 31. | text_PPKE_z1 | VT_UI1 | зона 1 на охране: 0-нет, 1-да | 7 | Поставить/снять |
| 32. | text_PPKE_z2 | VT_UI1 | зона 2 на охране | 7 | Поставить/снять |
| 33. | text_PPKE_z3 | VT_UI1 | зона 3 на охране | 7 | Поставить/снять |
| 34. | text_PPKE_z4 | VT_UI1 | зона 4 на охране | 7 | Поставить/снять |
| 35. | text_PPKE_z5 | VT_UI1 | зона 5 на охране | 7 | Поставить/снять |
| 36. | text_PPKE_z6 | VT_UI1 | зона 6 на охране | 7 | Поставить/снять |
| 37. | text_PPKE_z7 | VT_UI1 | зона 7 на охране | 7 | Поставить/снять |
| 38. | text_PPKE_z8 | VT_UI1 | зона 8 на охране | 7 | Поставить/снять |
| 39. | text_PPKE_sh1 | VT_UI1 | состояние зоны 1 * | нет | нет |
| 40. | text_PPKE_sh2 | VT_UI1 | состояние зоны 2 * | нет | нет |
| 41. | text_PPKE_sh3 | VT_UI1 | состояние зоны 3 * | нет | нет |
| 42. | text_PPKE_sh4 | VT_UI1 | состояние зоны 4 * | нет | нет |
| 43. | text_PPKE_sh5 | VT_UI1 | состояние зоны 5 * | нет | нет |
| 44. | text_PPKE_sh6 | VT_UI1 | состояние зоны 6 * | нет | нет |
| 45. | text_PPKE_sh7 | VT_UI1 | состояние зоны 7 * | нет | нет |
| 46. | text_PPKE_sh8 | VT_UI1 | состояние зоны 8 * | нет | нет |

VT_UI4 – беззнаковое 32-битное целое 0x00..0xFFFFFFFF

VT_UI1 – беззнаковое 8-битное целое 0x00..0xFF

VT_STRING – ASCII строка (Например «2E000012CF567F01»)

В именах каналов префикс «text» заменяется на текстовый идентификатор, заданный в настройках блока.

*Возможные состояния зоны (шлейфа) каналов 39-46 приведены в таблице:

Таблица

| Значение в канале | Состояние шлейфа |
| --- | --- |
| 0 | Выключен |
| 1 | Снят с охраны |
| 2 | Выполняется постановка на охрану |
| 3 | Не взят под охрану |
| 4 | На охране |
| 5 | ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СРАБАТЫВАНИЕ (задержка тревоги) |
| 6 | СРАБАТЫВАНИЕ (без звука) |
| 7 | Тревога (со звуком) |
| 8 | Тревога остановлена (без звука) |
| 9 | Выполняется сброс |
| 10 | При повторной проверке тревоги - срабатывание опять |
| 11 | Шлейф неисправен (Тревога) |
| 12 | Шлейф неисправен |
| 13 | Проверка может закончилась неисправность шлейфа |

Управление зонами в каналах 31-38

Возможности по управлению в каналах охранных зон приведены в таблице:

Таблица

| Значение, записываемое в канал (от сервера LanMon) | Действие |
| --- | --- |
| 0 | Снять зону (шлейф) с охраны |
| 1 | Поставить зону (шлейф) на охрану |
| 2 | Начать постановку зоны (шлейфа) на охрану |
| 3-7 | Снять зону (шлейф) с охраны |
| 8 | Выполнить сброс тревоги ППК-Е |
| 9-253 | Снять все зоны с охраны |
| 254 | Начать постановку всех зон на охрану |
| 255 | Поставить все 8 зон на охрану |

# Определение подключения к серверу LanMon по светодиоду

Для быстрого определения факта подключения к серверу LanMon можно использовать светодиод «Обмен». Светодиод «Обмен» мигает один раз в секунду, если нет подключения к серверу LanMon, и мигает 5 раз в секунду при наличии подключения.

# Просмотр состояния подключения и списка каналов

ППК-Е имеет возможность просмотра списка каналов, их активности и состояния подключения к серверу LanMon. Просмотр возможен через Telnet соединение или через последовательный порт и терминальную программу.

Для просмотра состояния подключения и списка каналов нужно выполнить следующие действия:

- Подключиться к блоку ППК-Е при помощи программы Telnet (см. раздел «Конфигурирование работы с сервером LanMon при помощи Telnet»).

- Нажать кнопку «W» - появиться информация о каналах и о подключении. На рисунке ниже приведён пример окна:

В нижней части отображается текущее состояние подключения к серверу LanMon. Сообщение «CONNECTED OK» говорит о наличии подключения, а сообщение «CONNECTING» говорит о том, что ППК-Е пытается подключиться к серверу.

# Отладочный режим работы ППК-Е

Блок ППК-Е можно перевести в отладочный режим работы. Для этого следует установить переключатель «Debug mode» в положение ENABLED при конфигурировании через Telnet или установить переключатель «Отладочный режим» при конфигурировании через программу «RASOS».

После этого необходимо подключиться к ППК-Е при помощи терминальной программы (115200,8,N,1 без протокола). В терминальном окне появиться дополнительная отладочная информация показывающая процессы, происходящие при подключении к серверу LanMon.

На рисунке ниже показан пример отладочной информации, когда ППК-Е не удаётся подключиться к серверу LanMon.

ВНИМАНИЕ!

По завершении отладочных работ необходимо выключить отладочный режим! Если этого не сделать, то подключение внешних устройств (электросчётчиков, теплосчётчиков, регуляторов и т.д. к последовательному интерфейсу не допускается).