Блок БДК-2М

Назначение

Блок диспетчерского контроля БДК-2М предназначен для цифровой двухсторонней голосовой связи с АРМ диспетчера, контроля состояния «сухих контактов» инженерного электрооборудования и охранных извещателей зданий и сооружений, управления электромагнитным замком и контроля доступа. БДК-2М обеспечивает канал цифровой голосовой связи по методу кодирования m-Law ITU-T G.711 со скоростью потока данных 64 кбит/с. БДК-2М является адресным устройством интерфейса «СОС-95» и работает под управлением контроллера интерфейса «СОС-95».

Блок диспетчерского контроля БДК-2М выпускается в виде модификаций:

БДК-2М – основное исполнение, содержит встроенное переговорное устройство, допускает подключение еще одного внешнего переговорного устройства;

БДК-2М/ТМ – с контроллерами электронных ключей-идентификаторов типа «Touch Memory».

Область применения – системы диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий, в том числе, лифтов, системы диспетчерской голосовой связи,  в которых БДК-2М обеспечивает выполнение следующих функций:

- контроль состояния входов в подъезды, дверей машинных помещений, подвалов, чердаков, электощитовых помещений, запирающих устройств, домофонов, электрозамков и проч. при помощи шлейфов с выходами «сухой контакт»;

- открывание дверей технических помещений с использованием электронных ключей-идентификаторов, в том числе, дистанционно по команде диспетчера;

- контроль за несанкционированным доступом людей в помещения зданий и сооружений при помощи электронных ключей-идентификаторов типа «Touch Memory»;

- вызов диспетчера на голосовую связь, двухстороннюю цифровую громкоговорящую голосовую связь АРМ диспетчера с встроенным переговорным устройством, внешним переговорным устройством (блоком вызова, кабиной лифта, БГС-ПМ).

Условия эксплуатации БДК-2М:

- температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 55°С;

- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при 25°С, без конденсации влаги.

Основные технические характеристики

Основные технические характеристики БДК-2М приведены в таблице

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Количество переговорных устройств, шт. | 2 |
| Максимальная длина кабеля внешнего переговорного устройства, м* | 100 |
| Метод кодирования звуковых данных | m-Law ITU-T G.711 |
| Номинальная выходная мощность звукового усилителя, Вт, не менее | 0,5 |
| Рабочий диапазон воспроизводимых частот звукового усилителя, Гц, не менее | 450 – 3000 |
| Неравномерность частотной характеристики звукового усилителя в рабочем диапазоне воспроизводимых частот, дБ, не более | ±6 |
| Чувствительность по входу звукового усилителя, В, не более | 0,2 |
| Количество адресных шлейфов «сухой контакт», шт, не более | 5 |
| Количество датчиков в шлейфе «сухой контакт», шт, не более | 10 |
| Максимальное сопротивление шлейфа «сухой контакт», Ом, при сопротивлении утечки не менее 20 кОм | 100 |
| Максимальная длина шлейфа «сухой контакт», м* | 100 |
| Амплитуда импульсного напряжения в шлейфе «сухой контакт», В | 4 – 6 |
| Максимальный ток в шлейфе «сухой контакт», мА | 6 |
| Минимальная длительность нарушения шлейфа «сухой контакт», при которой выдается аварийное сообщение, мс | 350 |
| Количество контроллеров «Touch Memory», шт., не более | 5 |
| Максимальная длина кабеля входа считывателя кода, м* | 10 |
| Максимальный эффективный ток через контакты «Реле ТМ» при коммутируемом постоянном напряжении 28 В, А, не более | 5 |
| Длительность сигнала управления исполнительным механизмом открывания дверей, с, не менее | 3 |
| Информационный интерфейс | СОС-95 |
| Диапазон напряжения питания ИПЛ, В | 14 – 30 |
| Ток потребления от линии ИПЛ, мА, не более |  |
| – в дежурном режиме | 4 |
| – в режиме голосовой связи | 45 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP 54 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 123х136х50 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 30000 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| * Кабель должен иметь активное омическое сопротивление не более 40 Ом/км; емкость не более 100 пФ/м. |  |

Выполняемые функции

Блок диспетчерского контроля БДК-2М обеспечивает:

- подключение шлейфов сигнализации охранных извещателей, установленных на дверях электрощитовой, подвала, чердака, выходных устройств вида «сухой контакт» инженерного электрооборудования здания;

- контроль срабатывания шлейфов сигнализации;

- подключение внешнего переговорного устройства (блока вызова, кабины лифта, БГС-ПМ);

- прием сигнала от кнопки вызова внешнего переговорного устройства;

- формирование звукового сигнала вызова абонента на переговорную связь с диспетчером;

- двухстороннюю цифровую громкоговорящую голосовую связь между АРМ диспетчера и переговорными устройствами при полностью обесточенном здании;

- звуковой контроль вызова диспетчера и ожидания ответа диспетчера;

- считывание кода электронного идентификатора типа «Touch Memory» и местную световую индикацию разрешенного идентификатора;

- формирование сигнала управления для электрозамка открывания двери;

- дистанционную настройку внутренних параметров;

- регулировку громкости воспроизведения речи;

- регулировку порога интерфейса «СОС-95»;

- проверку исправности переговорного устройства (микрофона и громкоговорителя) в автоматическом режиме;

- контроль напряжения питания в линии ИПЛ;

- передачу (по запросу) данных о состоянии шлейфов сигнализации, пакетов голосовой связи, значения напряжения питания, идентификационного номера, номера версии управляющей программы по линии ИПЛ с использованием алгоритма контроля передачи данных СRC-8.

Габаритные размеры БДК-2М приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Габаритные размеры БДК-2М

Назначение контактов разъемов и цепей  БДК-2М приведено в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование разъема | Разъем и номер контакта | Обозначение цепи | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Шлейфы сигнализации | ХТ2 – 1 | OHR 1 | Шлейф сигнализации №1, подключаются датчики и извещатели с выходом «сухой» контакт (нормально замкнутые, нормально разомкнутые) |
|  | ХТ2 – 2 | OHR 2 | Шлейф сигнализации №2, подключаются датчики и извещатели с выходом «сухой» контакт (нормально замкнутые, нормально разомкнутые) |
|  | ХТ2 – 3 | OHR 3 | Шлейф сигнализации №3, подключаются датчики и извещатели с выходом «сухой» контакт (нормально замкнутые, нормально разомкнутые) |
|  | ХТ2 – 4 | OHR 4 | Шлейф сигнализации №4, подключаются датчики и извещатели с выходом «сухой» контакт (нормально замкнутые, нормально разомкнутые) |
|  | ХТ2 – 5 | OHR 5 | Шлейф сигнализации №5, подключаются датчики и извещатели с выходом «сухой» контакт (нормально замкнутые, нормально разомкнутые) |
|  | ХТ2 – 6 | COM | Общий провод для шлейфов сигнализации №1 - №5 |
| Внешнее переговорное устройство | ХТ3 – 1 | МР+ | Вход для подключения микрофонного усилителя (плюс) |
|  | ХТ3 – 2 | М2 | Вход для подключения микрофонного усилителя (минус) |
|  | ХТ3 – 3 | DP+ | Выход для подключения громкоговорителя |
|  | ХТ3 – 4 | D2 | Выход для подключения громкоговорителя |
|  | ХТ3 – 5 | BTN2 | Вход для подключения кнопки «Вызов» |
|  | ХТ3 – 6 | COM | Вход для подключения кнопки «Вызов» |
| Информационно-питающая линия | XT1– 1 | + ИПЛ | Плюс ИПЛ |
|  | XT1– 2 | – ИПЛ | Минус ИПЛ |

Схема расположения клеммных соединителей для подключения внешних цепей БДК-2М приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема расположения клеммных соединителей БДК-2М

Схема подключения внешнего переговорного устройства к БДК-2М приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема подключения БДК-2М к переговорным устройствам

Схема подключения блока БГС-ПМ к БДК-2М приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема подключения блока БГС-ПМ к БДК-2М