## Slide 1: Учет потребления энергоресурсов:
Горячая и холодная вода
Отопление
Электроэнергия
Интеграция с другими системами

## Slide 2: Функции:
Поквартирный и общедомовой коммерческий учет потребления
Контроль функционально-технического состояния оборудования учета и сетей передачи данных
Контроль качества услуг предоставляемых населению
Учет потерь энергоресурсов, оценка качества эксплуатации инженерных сетей

## Slide 3: Структура системы:
СЕРВЕР
Объект 1
Объект 2
Объект N
…
АРМ 1
АРМ 2
АРМ N

## Slide 4: Состав системы:
Первичные преобразователи и приемоконтрольное оборудование, размещенное на объекте учета
Сервер системы
Автоматизированные рабочие места пользователей системы
Линии связи

## Slide 5: Объект учета
Информационно-питающая линия (до 2 км)
RS-232
RS-232/485
RS-232/485
RS-232/485
Имп.вход
СОС-95
TCP/IP
СЕРВЕР

## Slide 6: Оснащение объекта
Оборудование объекта:
Первичные преобразователи: теплосчетчики, приборы учета расхода горячей и холодной воды, газа и электроэнергии
Приемо-контрольное оборудование: интерфейсные блоки БПДД-232/485, блоки тарифицированных счетчиков БТС
Оборудование обработки данных: Домовой регистратор, блок БКД
Информационно-питающая линия
Расширение возможностей системы достигается путем подключения к информационно-питающей линии дополнительных блоков с необходимой функциональностью. Среди возможностей системы:
Диспетчеризация лифтового оборудования
Охранно-пожарная сигнализация, контроль доступа
Контроль и управление освещением, вентиляцией, системами водоудаления
Организация диспетчерской голосовой связи с помещениями объекта

## Slide 7: Функционирование системы
Объединяющим элементом является информационно-питающая линия (ИПЛ), представляющая собой коаксиальный кабель соединяющий между собой все блоки системы. Подключение блоков выполняется по топологии «Общая шина».
ИПЛ используется как для информационного обмена так и для подачи питающего напряжения к подключенным к ней блокам.
Домовой регистратор, представляет собой промышленный компьютер функционирующий под управлением операционной системы «Linux». Управляющая программа домового регистратора в соответствии с алгоритмом опроса проводит периодическое считывание данных с первичных преобразователей, предварительную обработку поступивших данных и формирует информационные пакеты для отправки на сервер системы.

## Slide 8: Приборы учета тепла и электроэнергии
Для подключения к системе пригодны приборы учета тепла и электроэнергии, оборудованные внешним информационным интерфейсом RS-232 или RS-485. Для подключения используется интерфейсный блок БПДД-232/485 преобразующий сигналы шины СОС-95 в сигналы соответствующих интерфейсов.
В виду того, что разные типы приборов учета поддерживают различные способы считывания информации (протоколы), то каждый новый тип требует написания специального модуля в управляющей программе домового регистратора.

## Slide 9: Приборы учета тепла и электроэнергии
В настоящий момент система поддерживает следующие типы приборов учета:
Тепловычислители:
«ИВК-59(1)», «ВИС.Т-1», «ВИС.Т-НС», «Combimetr-QII», «ТЭМ-05М1»,
«Взлет ТСРВ-010, ТСРВ-02х», «ТБН КМ-5»,
«Эско-Т», «РТМ-02», «Таран-Т», «Тэрм-02», «Практика», «Асвега SA-94».
Счетчики электрической энергии: «ЭЭ8003/2», «ЭЭ8005/12», «ЦЭ6822», «ЦЭ6823», «ЦЭ6827», «ЦЭ6850».
Предприятие ведет непрерывную работу по расширению списка поддерживаемых приборов.
Блок БПДД-232/485

## Slide 10: Приборы учета расхода холодной и горячей воды
Для подключения счетчиков расхода холодной и горячей воды с импульсным выходом (СХВ-xx-Д, СГВ-хх-Д, СВМ-xx-Д и подобные) применяются блоки тарифицированных счетчиков БТС и БТС-2.
Каждый из них позволяет подключить 5 и 8 счетчиков соответственно. Блоки обеспечивают подсчет импульсов расхода по четырем независимым тарифным зонам для каждого входного канала.

## Slide 11: Автоматизированное рабочее место диспетчера (АРМ)
Для отображения текущих и архивных данных используется персональный компьютер с установленной на нем SCADA-системой «LanMon-3».
Программа содержит большие возможности для отображения состояния и управления оборудованием различных систем.
Основные возможности:
графическое отображение текущих значений контролируемых параметров
встроенные подсистемы графиков (trends) и сигналов (alarms)
развитые средства формирования исторических отчетов
модули взаимодействия с устройствами H323 (передача речи), встроенный драйвер протокола OPC DA

## Slide 12: Контроль качества услуг
Применение системы создает предпосылки создания автоматизированной системы инструментального контроля качества услуг, предоставляемых населению.
Ведение непрерывной базы данных значений контролируемых параметров, позволяет объективно судить о продолжительности периодов отключений водо- и электроснабжения, несоблюдении температурного графика и прочих отклонениях в функционировании инженерных систем здания.